СИТУАЦИЯ:  Воздух попал в систему холодильной установки.

Причины: 1. Воздух из баллона при зарядке, доза рядке.

2. Не удален воздух парами фреона из участка системы после ревизии какого-то элемента системы.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КОСВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ: Визуально, при наличии воздуха в системе давление нагнетания возрастает на какую-то величину по сравнению с нормальным и стрелка манометра нагнетания вибрирует, уменьшается холодопроизводительность компрессора, увеличивается расход энергии.

ТОЧНАЯ ОЦЕНКА НАЛИЧИЯ ВОЗДУХА В СИСТЕМЕ.

- Весь фреон из системы компрессора отсасывается и загоняется в конденсатор при закрытом клапане «из конденсатора».

- Закрыть клапана всасывания и нагнетания на компрессоре после его остановки.

- Открыть полностью клапана входа и выхода забортной воды на конденсаторе.

- Охлаждаем фреон в конденсаторе забортной водой до того момента, когда температура  забортной воды на входе и выходе конденсатора станет одинаковой (например, 19С=19С).

- По манометру конденсатора определяем давление конденсации ФРЕОНА при конкретной температуре забортной воды. Например, при Тз.в.=19С давление на манометре равно 8,2кг\см (ати).

- С помощью диаграммы Тз.в. энтропия для Ф12 (либо Ф22) определяем какое же добавочное давление паров фреона (без наличия воздуха в нем) при нашей Тз.в.=19С. Получаем Р=5.6ата. Для получения давления в АТИ добавляем 1атмосферу    5,6+1=6,6ати.

- Наличие воздуха в системе определяем по парциальному давлению воздуха в системе, т.е. при сравнении показания манометра конденсатора Рк=8,2ати и полученного из диаграммы Р=6,6ати видим,  что

Рвоз.=8,2 – 6,6=1,6кг\кв.см.

УДАЛЕНИЕ.

Воздух из системы удаляют через спец.клапан, находящийся на верхней точке конденсатора или используют для этой цели любой штуцер на верхней части конденсатора (например, манометр и т.д.).

Теоретически необходимо выпустить 1,6кг\кв.см ФРЕОНА до Р=6,6кг\кв.см. Однако в практике выпускают до Р=6,6кГ\кв.см, т.е. на 0,2 0,3кГ\кв.см меньше по следующим причинам:

- чтобы не потерять фреон в конце выпуска;

- чтобы не засорять атмосферу фреоном.

СИТУАЦИЯ:  НАЛИЧИЕ ВОДЫ В СИСТЕМЕ ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ.

Причины попадания воды в систему:

- Вода из баллона при дозаправке системы фреоном (Удельный вес фреона больше удельного веса воды)

- Вода из воздуха при высокой влажности атмосферы.

- Забортная вода из конденсатора при нарушении герметичности (трубы или трубная доска).

Определение:

- Ледяная пробка в ТРВ – после воздействия горячей водой пробка тает и слышен шипящий звук прохождения фреона через ТРВ.

- Из-за ледяной пробки ТРВ перестает выполнять свои функции, поэтому растут температуры по камерам (косвенный показатель)

Удаление:

Подготовка адсорбента

А) силикагель (активированная окись кремния) – белые или серые шарики. Проверка годности на язык, должны «прилипать», если он годен.

Прокаливание происходит в муфельной закрытой печи при Т=  . Калить в течении 1часа, затем дать остыть прямо в печи до температуры  60С.

Опять прокалить в течение двух часов, снова дать остыть до 60С.

Еще раз прокалить в течение трех часов и дать остыть до 40С.

Силикагель готов для заправки в фильтр – осушитель фреона.

Б) Цеолит – (активированный алюмосиликат) светло-бежевые палочки диаметром 5мм, длинной до 20мм. Восстановлению прокаливанием в судовых условиях не подлежат. Хранить в стеклянной посуде с притертой пробкой, т.к. гигроскопичен.

В) “WATERKILLER”  Германия, фирма “Wecom REF” – густая прозрачная жидкость, которая вводится в систему.

В фильтре – осушителе не рекомендуется держать силикагель (цеолит) в работе более трех суток во избежание его разрушения и засорения фильтров ТРВ и т.д.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА СУДОВОЙ
ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Давление конденсации выше нормального |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Давление перед компрессором ниже нормального |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Давление в испарителе выше нормального |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Компрессор работает влажным ходом |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Температура в охлаждаемом помещении выше нормальной |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | Гидравлические удары в цилиндре компрессора |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | Металлические удары в компрессоре |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | Давление в системе смазки компрессора ниже нормаьного |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | Быстрый унос масла из картера компрессора |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  | 10 | Компрессор останавливается при высоком давлении всасывания |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высокая температура охлаждающей воды; недостаточная подача |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | воды; загрязнена охлаждающая поверхность конденсатора |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Воздух и неконденсирующиеся газы в системе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Переполнение системы хладном |
|  |  |  |  |  |  |  |  | •••. |  | 4 |  | Замерзает влага в ТРВ; засорен фильтр; поврежден |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | силовой элемент ТРВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | Недостаток хладона в системе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | Плохой контакт термопатрона ТРВ с трубой |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | Неисправны клапаны компрессора; износ поршневых колец |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | Неисправно устройство регулирования холодопроизводительности |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компрессора |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | Испарительные аппараты покрыты толстым слоем инея |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | Масляная пробка после ТРВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | Неисправен соленоидный вентиль; повреждено термореле |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | Выброс жидкого хладона из испарителя |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  | Повреждение подшипников, поршневых колец или клапанов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | Засорен масляный фильтр, неисправен масляный насос |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | Вскипание масла в картере компрессора |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | Неправильная настройка или неисправность реле низкого давления |