Таблица  17.1.4

## Объем периодических освидетельствований классифицируемых холодильных установок (1,2)

| № п/п | Объект освидетельствования | Освидетельствование судна |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1-е ежегодное | 2-е ежегодное | 3-е ежегодное | 4-е ежегодное | 1-е очередное | 1-е ежегодное | 2-е ежегодное | 3-е ежегодное | 4-е ежегодное | 2-е очередное | 1-е ежегодное | 2-е ежегодное | 3-е ежегодное | 4-е ежегодное | 3-е очередное |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Холодильная установка (в целом) | Р9 | Р9 | Р9 | Р9 | ОР3 9 | Р9 | Р9 | Р9 | Р9 | ОР3 9 | Р9 | Р9 | Р9 | Р9 | ОР3'9 |
| 2 | Составные (части холодильной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Компрессоры: | Р | Р | р | Р | ОН4 Р | Р | Р | Р | Р | ОН4 Р | Р | Р | Р | Р | ОН4 Р |
|  | .1 цилиндры, поршни с шатунами, подшипники, валы, винты, роторы, всасывающие и нагнетательные клапаны, картер, корпус |  |  |  |  | ОМ5 |  |  |  |  | ОМ5 |  |  |  |  | ОМ5 |
|  | .2 предохранительные клапаны6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
| 2.2 | Приводные двигатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | при двигателе внутреннего сгорания или паровой турбине — см. 4.1.2 и 4.3.2 табл. 3.2.3, при электродвигателе — см. 8.6 табл. 3.2.3 части I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Классификация» Правил классификации и постройки морских судов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Насосы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .1 холодильного агента | Р | Р | Р | Р | ОН4 Р | Р | Р | Р | Р | ОН4 Р | Р | Р | Р | Р | ОН4 Р |
|  | .2 холодоносителя | Р | Р | Р | Р | ОН7Р | Р | Р | Р | Р | ОН7Р | Р | Р | Р | Р | ОН7Р |
|  | .3 охлаждающей воды | Р | Р | Р | Р | ОН7Р | Р | Р | Р | Р | ОН7Р | Р | Р | Р | Р | ОН7Р |
| 2.4 | Вентиляторы воздухоохладителей | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР |
| 2.5 | Теплообменные аппараты, сосуды, охлаждающие устройства, морозильные аппараты и льдогенера-торы под давлением холодильного агента | Р | Р | Р | Р | ОН4 Р | Р | Р | Р | Р | ОН4 Р | Р | Р | Р | Р | ОН4 Р |
|  | .1 предохранительные клапаны 6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
|  | .2 изоляция |  |  |  |  | С |  |  |  |  | С |  |  |  |  | С |
| 2.6 | Теплообменные аппараты, сосуды, охлаждающие устройства, морозильные аппараты и льдогенера-торы под давлением холодоносителя: | Р | Р | Р | Р | ОН7Р | Р | Р | Р | Р | ОН7Р | Р | Р | Р | Р | ОН7Р |
|  | .1 изоляция |  |  |  |  | С |  |  |  |  | С |  |  |  |  | С |
| 2.7 | Арматура и трубопроводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .1 холодильного агента | Р | Р | Р | Р | ОН4Р | Р | Р | Р | Р | ОН4Р | Р | Р | Р | Р | ОН4Р |
|  | .2 холодоносителя | Р | Р | р | Р | ОН7Р | Р | Р | Р | Р | ОН7Р | Р | Р | Р | Р | ОН7Р |
|  | .3 охлаждающей воды | Р | Р | р | Р | ОН7Р | Р | Р | Р | Р | ОН7Р | Р | Р | Р | Р | ОН7Р |
|  | .4 донная и бортовая арматура |  | О |  |  | ОН |  | О |  |  | ОН |  | О |  |  | ОН |
|  | .5 изоляция трубопроводов |  |  |  |  | С |  |  |  |  | С |  |  |  |  | С |
| 2.8 | Контрольно-измерительные приборы | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е |
| 2.9 | Устройства автоматизации холодильной установки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .1 регулирующей автоматики компрессоров, систем холодильного агента, холодоносителя и охлаждающей воды | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
|  | .2 защитной автоматики компрессоров, систем холодильного агента, холодоносителя и охлаждающей воды | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
| 2.10 | Запасные части | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
| 3 | Помещения холодильных манит и хранения запаса холодильного агента, помещения с технологическим оборудованием под давлением холодильного агента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Вентиляция помещения (включая освидетельствование вентиляторов) | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР |
| 3.2 | Закрытия дверей и люков (для помещений холодильных машин, работающих на холодильном агенте группы II и помещения хранения запаса холодильного агента), аварийные выходы | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
| 3.3 | Система водяных завес (при применении холодильного агента группы II) |  | Р |  |  | ОР |  | Р |  |  | ОР |  | Р |  |  | ОР |
| 3.4 | Система осушения помещения холодильных машин |  | Р |  |  | ОР |  | Р |  |  | ОР |  | Р |  |  | ОР |
| 4 | Охлаждаемые помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Изоляция охлаждаемых помещений, закрытия люков и дверей | С | С | С | С | О8 | С | С | С | С | О8 | С | С | С | С | О8 |
| 4.2 | Воздухопроводы системы охлаждения | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
| 4.3 | Вентиляция помещений с приборами охлаждения под давлением холодильного агента | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР | Р | Р | Р | Р | ОР |
| ' Освидетельствование по истечении предусмотренного таблицей 15-летнего цикла повторяются в соответствии с таблицей, однако объект отдельных осмотров, измерений, проверок и испытании устанавливается инспектором в зависимости от техническою состояния объектов надзора с учетом возраста холодильной установки и проведенных ремонтов и замен. 2 Не классифицируемые холодильные установки подлежат надзору и освидетельствованию в объеме, указанном в следующих порядковых номерах настоящей таблицы: 1 (только проверка плотности системы холодильного агента переносным течеискателем), 2. (только пневматические испытания), 2.1.2 и 2.3.1 (только пневматические испытания), 2.5 (только пневматические испытания), 2.5.1 и 2.7.1 (только пневматические испытания), 2 7.4 и 2.8 (только в системе холодильного агента), 2.9.2 (только компрессоров и систем холодильного агента), 3.1, 3.3, 3.4 и 4.3. |

3 Р — испытания холодильной установки в действии с целью проверки создания и поддержания спецификациояных температур в охлаждаемых помещениях, морозильных аппаратах и других охлаждающих устройствах. 4 Н — пневматические испытания при каждом очередном освидетельствовании судна, начиная со второго после постройки, а также осушка и испытания на герметичность при применении холодильного агента группы I. э 0 — освидетельствование винтовых компрессоров проводить при каждом очередном освидетельствовании судна, начиная со второго после изготовления компрессора. 6 Р — проверка регулировки. 7 Н — гидравлические испытания при очередных освидетельствованиях судна, начиная со второго. 8 Вместе с определением термических свойств изоляционной конструкции, в случае изменения изоляционной конструкции, а также после ремонта или замены изоляции. 9 Включая проверку плотности системы холодильного агента переносным тсчеискатслем.