ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ  К РЕМОНТУ

ТОПЛИВНЫХ И МАСЛЯНЫХ ЦИСТЕРН

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Пред ремонтной подготовке в соответствии с данной инструкцией подлежат топливные масляные цистерны. Внутри и на наружных поверхностях цистерн, на которых будут проводиться ремонтные работы с применением открытого огня, а также смежные цистерны или те, которые имеют общие с ними переборки или палубы, или расположенные от них на расстоянии менее чем 5 метров.

Все остальные топливные и масляные цистерны предремонтной подготовке не подлежат.

1.2.     Предремонтная подготовка топливных и масляных цистерн выполняется силами и средствами судовладельца либо экипажа судна или по заказу и под руководством администрации судна специальным персоналом, или зачистной станцией во время подготовки судна к ремонту.

1.3.    Ответственность за качество предремонтной подготовки топливных и масляных цистерн несут капитан и старший механик судна.

1.4.   Объем  и состав пред ремонтной подготовки топливных и масляных цистерн устанавливается судовладельцем или администрацией судна совместно с представителями судоремонтного предприятия и органов пожарного надзора в зависимости от характера ремонтных работ. Предремонтная подготовка топливных и масляных цистерн должна удовлетворять требованиям безопасности персонала .

1.5.       После окончания предремонтного рейса все топливо и масло кроме запаса, который оставляется на судовые нужды с целью обеспечения безопасности во время ремонта, следует сдавать на берег.

1.6.     После завершения предремонтной подготовки топливных и масляных цистерн перед постановкой судна на завод администрация судна должна составить и подать судоремонтному предприятию карту и таблицу размещения на судне горючих и смазочных материалов (см. Приложение А и В).

1.7.    Предремонтная подготовка топливных и масляных цистерн обеспечивается с помощью одного из следующих методов:

а) очисткой и дегазацией цистерн;

б) заполнением цистерн инертным газом;

в) заполнением цистерн водой;

г) комбинированным методом с использованием элементов различных методом с использованием различных методов, указанных выше.

2. ОЧИСТКА  И  ДЕГАЗАЦИЯ  ЦИСТЕРН

2.1.  Очистка и дегазация цистерн предусматривает удаление из них остатков топлива и масла, промывку и вентилирование цистерн до полного удаления из них остатков паров нефтепродуктов.

2.2.   Судовые цистерны, в которых хранилось топливо с температурой вспышки ниже 61 град. С, должны быть очищены и дегазированы. Содержание паров углеводородов не выше 0,3 мг\л с удалением из них твердых остатков, которые не откачиваются, независимо от того, будут или не будут, проводится в них огневые работы и независимо от их расстояния до цистерн, в которых будут, проводится огневые работы.

3. ЗАПОЛНЕНИЕ  ЦИСТЕРН  ИНЕРТНЫМ  ГАЗОМ

3.1.    Для заполнения топливных и масляных цистерн рекомендуется использовать двуокись углерода, азот или дымовые газы, которые очищены и охлаждены до температуры не выше 30 град.С.  Содержание кислорода в инертном газе для заполнения цистерн не должно превышать 5 объемных процентов.

3.2.     Заполнение цистерн охлажденными и очищенными дымовыми газами осуществляется специальными станциями в соответствии с указаниями инструкций по обслуживанию систем.

3.3.    Заполнение топливных и масляных цистерн инертным газом следует осуществлять по штатной  судовой схеме приема топлива и масла в следующей последовательности                        (см. Приложение В):

а)   шланг, с помощью которого подается инертный газ от станции или баллонов, присоединить к палубному патрубку приема топлива и масла;

б)  открыть лишь те клапаны системы приема топлива, которые обеспечивают подачу газа в цистерну, предназначенную для обработки, клапаны во все остальные цистерны закрыть;

в)   после присоединения шланга и открытия клапанов для подачи инертного газа в цистерну, предназначенную для обработки. Продуть цистерну воздухом от вентилятора станции с целью проверки надлежащей подготовки системы и осушения трубопроводов от остатков топлива; открытие клапанов должным образом проверяется выходом воздуха на палубу через воздушную трубу цистерны, которая заполняется;

г)     после проверки приступить к заполнению цистерны инертным газом, контролируя поступление его в цистерну выходом воздуха через воздушную трубу цистерны;

д.)    периодически осуществлять контроль газовой среды в цистерне за содержанием кислорода на двух уровнях: нижнем – 0,3 м от дна цистерны или уровня топлива либо балласта и верхнем – 0,3 м от верха цистерны и после достижения одинаковой концентрации на этих двух уровнях подачу инертного газа в цистерну прекратить;

е.)  воздушную трубу цистерны, которая заполнена инертным газом, закрыть чехлами из полиэтилена либо брезента и обвязать, клапаны системы приема топлива закрыть и обжать.

3.4.  Заполнение системы инертным газом считается завершенным, когда содержание кислорода в цистерне будет снижено до 8 объемных процентов, если заполнение осуществляется двуокисью углерода, и до 6,5 объемных процентов, если заполнение осуществляется азотом или дымовыми газами.

3.5.  Контроль содержания кислорода в цистерне, которая заполняется, осуществляется с помощью газоанализатора, индикатора или иных одобренных в установленном порядке приборов, если они обеспечивают показание содержания кислорода в положенных диапазонах.

- ЗАПОЛНЕНИЕ  ЦИСТЕРН  ВОДОЙ

4.1.   Заполнение цистерн водой допускается в случаях, когда ремонт судна осуществляется в период года с положительной среднесуточной температурой наружного воздуха, либо при наличии в цистернах. Которые заполняются водой, системы обогрева.

4.2.    Заполнение цистерн водой осуществляется по штатной судовой системе приема топлива либо масла или с помощью шлангов от судовой либо береговой пожарных магистралей. Выход газов из цистерн, которые заполняются водой, обеспечивается через воздушные штатные трубы цистерн.

4.3.    Заполнение цистерн осуществляется до вылива воды из воздушных труб цистерн на палубу, после чего все клапаны системы, по которой принималась вода, закрывают. Номера цистерн, которые заполнены водой, указываются в карте и таблице размещения горючих и смазочных материалов.

4.4.   После окончания ремонта воду из топливных и масляных цистерн следует сдать на очистные сооружения для дальнейшей очистки и обезвреживания.