Контрольная работа  №1 за IV курс по предмету:

«ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ»

# Курсанта Вечернезаочного отделения

## Борискина Олега Ивановича

### Код ШМ8559

#### Вечерне-Заочное Отделение

##### Специальность: «Морское судовождение»

# Вариант 9

2001 год

### КОЛЛЕДЖ ИННОВАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  СПЕЦИАЛИСТОВ ФЛОТА СПбГУВК

1.Особенности и режимы работы водогрейного котла. Требования Регистра СССР к ним. Системы управления. Схема автоматического управления судовым водогрейным котлом. Контролируемые параметры котла, виды измерительных преобразователей, их принцип действия.

УПРАВЛЕНИЕ СУДОВЫМИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ КОТЛАМИ

На современных речных судах устанавливаются вспомогательные и утилизационные котлы.

На рис. 114 приведена схема автоматического управления водогрейным вспомогательным котлом типа КОАВ. Она обеспечивает управление котлоагрегатом без вмешательства обслуживающего персонала при установке переключателя SA в положение А.

Если температура воды в котле ниже установленного предела, контакт теплового реле ВК1 замкнут, обеспечивая питание катушек линейного контактора КМ1 и реле времени КТ1. Контактор КМ1 срабатывает и своими главными контактами КМ1.1 включает двигатель Ml вентилятора и топливного насоса. Реле

Рис. 114. Схема автоматического управления котлом типа КОАВ

времени КТ1 мгновенно замыкает свой контакт КТ1.1 в цепи трансформатора зажигания TV. На электроды зажигания подается высокое напряжение, и между ними возникает искра, которая воспламеняет топливную смесь. При появлении факела осветится фоторезистор BL, что приведет к срабатыванию реле KV2, так как через выпрямитель VD и катушку реле пойдет ток. Реле KV2 размыкает своим контактам цепь питания катушки реле времени КТ1, которое с выдержкой времени обесточит цепь трансформатора зажигания TV.

Если топливо не воспламенится, то фоторезистор BL будет иметь большое сопротивление и реле KV2 не сработает. Реле КТ1 с выдержкой времени замкнет свой контакт КТ1.3 в цепи промежуточного реле KV1, которое разомкнет свои контакты KV1.I и KV1.2 в цепи контактора КМ1 и трансформатора зажигания TV. Отключится двигатель Ml вентилятора и топливного насоса, прекращая подачу воздуха и топлива в топку.

В там случае, если факел во время работы котла погаснет, то обесточится реле KV2, которое своим контактам включит реле времени КТ1. Замыкающий контакт реле КТ1 повторно включит трансформатор зажигания TV. Если и при повторном зажигании пламя не появится, то реле КТ1 с выдержкой времени контактом КТ1.3 замкнет цепь промежуточного реле KV1, которое разрывает цепь катушки линейного контактора КМ1. Прекратится подача топлива и воздуха в топку, так как двигатель Ml остановится.

При нормальной работе котла и достижении верхнего предела температуры воды в нем реле ВК.1 размыкает свой контакт в цепи катушки линейного контактора КМ1. Двигатель Ml отключится, и прекратится горение топливной смеси в тапке котла. При понижении температуры воды в котле реле ВК1 замкнет свой контакт. Котел автоматически включится в работу.

В цепь катушки линейного контактора включены размыкающие контакты ВР реле давления. Один из контактов размывается при нижнем пределе давления в котле, а другой — при верхнем. При достижении давления в котле нижнего или верхнего предела разомкнется соответствующий контакт реле давления ВР, что приведет к остановке двигателя Ml,

Для перехода на ручное управление переключатель SA устанавливают в положение Р. Пуск и остановка двигателя Ml вентилятора и топливного насоса производятся нажатием соответственно кнопок SB1 и SB2. Нажатием на кнопку SB3 осуществляется зажигание.

Котлоапрегат имеет два циркуляционных насоса с двигателями М2 и МЗ. В цепь управления этими двигателями включены контакты тепловых реле ВК2 и ВК3, регулирующих температуру в отапливаемых помещениях. При повышении температуры воздуха в отапливаемых помещениях контакты тепловых реле обесточат катушки линейных контакторов КМ2 и КМЗ. Соответственно остановятся двигатели М2 и МЗ циркуляционных насосов. При понижении температуры воздуха в отапливаемых помещениях тепловые реле включат соответствующий двигатель циркуляционного насоса или сразу оба насоса.

2.Внутрисудовая телефонная связь, ее назначение и принцип действия. Электрическая схема  парной телефонной связи, ее элементы, назначение.

ВНУТРИСУДОВАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

В основу телефонной связи положен принцип преобразования да передающем пункте звуковых 'колебаний, создаваемых голосом человека, в электрические колебания, передаваемые по линиям связи на приемный пункт, где они снова преобразуются в звуковые колебания, воспроизводя переданную речь. Звуковые колебания преобразуются в электрические при помощи микрофона, который является передатчиком речи. Преобразование электрических колебаний в звуковые происходит с помощью телефона, который выполняет функции приемника речи.

В судовой телефонной связи применяются угольные и электромагнитные микрофоны. Устройство угольного капсюля 'микрофона показано на рис. 131, а. Капсюль состоит из пластмассового корпуса / с металлической решеткой 2, мембраны 4 конусообразной формы, прокладки 3, подвижного 6 и неподвижного 7 электродов и угольного порошка 5. Прокладка защищает мембрану от действия влаги.

При передаче речи под действием звуковых волн мембрана микрофона вместе с подвижным электродом будут колебаться, изменяя давление на угольный порошок. В результате значение электрического тока в цепи микрофона будет изменяться в полном 'соответствии с изменением звукового давления на мембрану. Прохождение пульсирующего тока по .обмотке катушки телефона вызовет колебания его мембраны, создавая звуковые колебания, соответствующие звуковым колебаниям говорящего  в микрофон.

Угольные микрофоны просты по устройству и достаточно надежны в эксплуатации. Однако они могут использоваться только в системах телефонной связи с источником питания.

В телефонных аппаратах безбатарейной связи применяются электромагнитные микрофоны, устройство капсюля которых показано на рис. 131, б.

Рис. 131. Устройство капсюлей микрофонов:

а — угольного; б — электромагнитного

Магнитная система капсюля состоит из двух постоянных магнитов с двумя полюсными наконечниками 4 П-образной формы, двух электромагнитных катушек 6 и якоря 5, находящегося между полюсными наконечниками и имеющего вид прямоугольной стальной пластины. В среднем положении якорь удерживается пружинами. Один конец его свободен, а другой через тягу  8 связан с мембраной 2, имеющей конусообразную гофрированную форму. Она штампуется из тонкой листовой бронзы. Сверху мембрана закрывается крышкой 3, которая крепится винтами к кольцу-основанию l. Защита от проникновения влаги внутрь микрофона осуществляется прокладкой уплотняющего резинового кольца между крышкой 8 и кольцом-основанием /. Электромагнитная система капсюля помещается в. латунный корпус 7. При передаче речи мембрана под действием звуковых волн будет колебаться. Эти колебания через тягу 8 передаются якорю 5, нарушая магнитное равновесие системы. Под действием возбужденного в системе переменного магнитного потока в электромагнитных катушках 6 будет наводиться переменная э.д.с. со звуковой частотой. В результате по линии связи и по электромагнитной катушке телефона пойдет переменный разговорный ток. Он вызовет колебания мембраны телефона с частотой, соответствующей произносимым перед микрофоном звукам. Дифференциальные электромагнитные капсюли типа ДЭМ используются как в микрофонах, так и в телефонах.

Для осуществления двусторонней телефонной связи (в обоих направлениях) необходимо иметь в каждом пункте микрофон и телефон, которые конструктивно объединены в один прибор — микротелефонную трубку.

На судах применяются следующие системы телефонной связи: парная, командная, отдельных коммутаторов, с центральным коммутатором ручного действия и с центральной станцией автоматического действия.

Парная телефонная связь соединяет между собой только два поста. Она применяется между наиболее ответственными постами судна: рулевая рубка — машинное отделение, рулевая рубка — радиорубка, рулевая рубка — каюта капитана, машинное отделение — каюта механика.

Командная телефонная связь обеспечивает связь командного поста с подчиненными ему абонентами. С коммутатора, установленного на командном посту, можно установить связь с одним, одновременно с несколькими или сразу со всеми абонентами (циркулярный вызов).

Телефонная связь по системе отдельных коммутаторов объединяет несколько постов. В отличие от командной связи здесь каждый абонент может непосредственно установить связь с любым абонентам своей группы. Система телефонной связи с центральным коммутатором ручного действия обеспечивает избирательную парную или циркулярную связь. Для соединения различных абонентов между собой применяется ключевой телефонный коммутатор ручного действия. В системе автоматической телефонной связи (AT С) обеспечивается служебно-обиходная связь. Соединение абонентов между собой в системе АТС производится автоматически с помощью реле и искателей вызова. Каждому абоненту присваивается номер, а его телефонный аппарат снабжается номеронабирателем. Вызов абонента производится набором соответствующего номера.

СУДОВЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ АППАРАТЫ И КОММУТАТОРЫ

Судовые телефонные аппараты имеют вызывные и разговорные приборы, а также коммутационное устройство. К вызывным приборам относятся: звонок, неоновая лампочка, индуктор или номеронабиратель (в аппаратах АТС). Микротелефонная трубка, состоящая из микрофона и телефона, а также телефонный трансформатор относятся к разговорным приборам. Коммутационное устройство представляет собой переключатель, механически связанный с рычагом, на котором лежит микротелефонная трубка. Коммутация вызывных и разговорных цепей осуществляется в момент снятия микротелефонной трубки с рычага телефонного аппарата.

На судах применяются как батарейные телефонные аппараты типов ТАС-М, ТАС-47, ТАК-47 и ТАК-64, так и безбатарейные телефонные аппараты типов СТА-1, СТА-2, СТА-3 и ТАК-Б.

На рис. 132 представлена принципиальная схема телефонного аппарата типа ТАС-47. Корпусы аппарата и микротелефонной трубки отлиты из силумина. Трубка устанавливается на рычажном переключателе SA и крепится специальной скобой, исключающей выпадание трубки при качке, вибрации и ударах.

В качестве микрофона ВМ используется капсюль типа МК-10, а в качестве телефона BF — капсюль типа ТК или ДЭМ-4М.

Номеронабиратель имеет четыре пары контактных пружин К1-К4.

При поступлении вызова от сигнально-вызывного устройства АТС переменный вызывной ток проходит через неоновую лампу HL и звонок НА. Начинает звонить звонок, и загорается неоновая лампа. Вызываемый абонент снимает микротелефонную трубку, замыкая контакты рычажного переключателя SA. При этом раз--мыкаются вызывные, а замыкаются разговорные цепи.

Рис. 132. Принципиальная схема телефонного аппарата типа ТАС-47

При разговоре абонента микрофонный ток проходит по цепи: обмотка / трансформатора TV, дроссель L1, линия XI — телефонная цепь абонента, с которым ведется разговор, — линия Х2, дроссель L2, конденсатор СЗ, контакт переключателя SA, резистор  R1, микрофон ВМ. Часть переменного разговорного тока замыкается в местной цепи: микрофон ВМ, компенсационный резистор R4, обмотка // трансформатора TV, конденсатор С4 — микрофон.

При прохождении переменного разговорного тока по обмоткам I и II трансформатора TV в них создаются магнитные потоки, направленные встречно. Результирующий магнитный  поток равен их разности. Под действием этого потока в обмотке /// трансформатора наводится переменная э.д.с. Если э.д.с., наводимая в обмотке ///, и падение напряжения на резисторе R4 будут равны и противоположны по направлению, то тока в телефоне BF не будет. Благодаря этому исключается возможность прохождения разговорного тока по телефону во время передачи речи. Такие схемы называются компенсационными.

Разговорный ток, поступающий с линии, протекает по цепи: линия X1, дроссель L1, обмотка / трансформатора, телефон BF, обмотка III и параллельно резистор R4, обмотка //, конденсатор С4, резистор R1, контакт переключателя SA, конденсатор СЗ, дроссель L2, линия Х2. В этом случае магнитные потоки обмоток I и II имеют одинаковое направление и на обмотку III действует суммарный их магнитный поток, что приводит к снижению потери мощности и улучшению качества передачи.

В этой схеме дроссели L1, L2 и конденсаторы C1, С2 образуют микрофильтр для уменьшения помех радиоприему. Конденсаторы СЗ и С4 препятствуют прохождению постоянного тока от центральной батареи питания через звонок НА и телефон BF. На рис. 133 показана принципиальная схема парной телефонной связи с использованием телефонных аппаратов типа СТА-1. Предположим, что у обоих абонентов микротелефонные трубки установлены на аппараты и абонент № 1 вызывает абонента № 2, вращая для этого рукоятку индуктора G1, который представляет собой магнитоэлектрическую машину. При вращении ручки индуктора его ось несколько подается вперед, замыкая контакт S1. Вызывной индукторный ток (напряжением 70 В и частотой 20— 25 Гц) проходит по цепи: обмотка индуктора G1, провод Х2—Х1, звонок НА2, провод ХЗ, контакт S1 индуктора G1, обмотка индуктора G1. Одновременно вызывной индукторный ток ответвляется через неоновую лампу HL2. В телефонном аппарате абонента № 2 звонит звонок и загорается неоновая лампа, сигнализируя о поступившем вызове.

Если вызов посылается при снятой микротелефонной трубке абонента № 1, то сигнал контроля посылки вызова будет прослушиваться в его телефоне по цепи: обмотка индуктора G1, контакт S1 индуктора G1, резистор R1, контакт переключателя SA1, телефоны BF1, конденсатор С2, обмотка индуктора G1. При снятых микротелефонных трубках обоих абонентов размыкаются вызывные и замыкаются разговорные цепи. От микрофона ВМ1 абонента № l, разговорный ток проходит по цепи: микрофон ВМ1, контакт переключателя SA1, провод XI—Х2, конденсатор С4, телефоны BF2 контакт переключателя SA2, контакт S2 индуктора 02, провод ХЗ, контакт S1 индуктора G1, контакт переключателя

SA1, микрофон ВМ1.

При передаче речи от абонента № 2 к абоненту № 1 разговорная цепь будет аналогична рассмотренной. В этом случае источником разговорного тока является микрофон ВМ2 абонента № 2.

По окончании разговора обе микротелефонные трубки устанавливаются на свои места.

Телефонные аппараты СТА-3 предназначены для работы в судовых помещениях с нормальным уровнем шумов.

Для парного и циркулярного соединения абонентов с командным пунктом применяют командные телефонные коммутаторы. Их устанавливают на командном пункте для обеспечения телефонной  связи  с  одним  или  одновременно несколькими

Рис. 133. Принципиальная схема парной телефонной связи с телефонными аппаратами типа СТА-1

исполнительными постами. Каждый абонент, подключенный к командному коммутатору, может вызвать вахтенного начальника и вступить с ним в двустороннюю связь. Однако через командный коммутатор абоненты не могут вызвать один другого и установить между собой двустороннюю телефонную связь!

На речных судах устанавливают командные телефонные коммутаторы типа КТК, СТК и БКК.

Принципиальная схема коммутатора типа КТК дана на рис. 134. При вызове абонентам коммутатора вызывной так поступит на абонентские выводы Х2, ХЗ. Получит питание обмотка бленкера HL3, которая своими замыкающими контактами S4 подключит звонок НА. Поворотом абонентского ключа SA1 его размыкающие контакты отключают бленкер и звонок, а замыкающие контакты подготавливают схему для ведения переговоров. При снятии микротелефонной трубки с коммутатора замкнутся контакты рычажного переключателя S1, подключая микрофон ВМ к первичной обмотке согласующего трансформатора TV, а телефоны BF — к выводам XI, Х2. Вторичная обмотка трансформатора TV подключается к выводам Х2, ХЗ.

Вызов абонента при наличии напряжения в сети осуществляется нажатием вызывной педали S2. При этом коммутатор подключается на напряжение вторичной обмотки сетевого трансформатора. Если в сети отсутствует напряжение, то вызов абоненту посылается с помощью индуктора G и его замыкающего контакта S3.

В схеме предусмотрена световая сигнализация неоновыми лампами: HL1 — для сигнализации об исправности источников вызывного тока; HL2 — для сигнализации вызова, поступившего от абонента, ключ которого находится в положении «Включено».

Рис. 134. Принципиальная схема коммутатора КТК 208

Резисторы W и R2 установлены для ограничения силы тока в неоновых лампах HL1 и HL2, а резистор R3 — для уменьшения вызывного тока в телефонах BF. Вызывной ток в разговорных цепях ограничивается конденсаторами C1, С2, СЗ.

СУДОВЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Судовые автоматические телефонные станции обеспечивают двустороннюю связь между двумя любыми абонентами, подключенными к этим станциям. На современных крупных речных судах в качестве центрального коммутатора используют корабельные автоматические телефонные станции типов КАТС-10М и КАТС-20М соответственно на 10 и 20 абонентов. У абонентов устанавливают телефонные аппараты типа ТАС (стенной) и ТАК (каютный, настольный). Соединение абонентов 'между собой автоматическое (без участия телефониста) с помощью специальных электромагнитных механизмов, к которым относятся реле и шаговые искатели.

Станция типа КАТС-10М, структурная схема которой приведена на рис. 135, предназначена для обслуживания десяти абонентов, из которых девять обычных и один особый. В качестве электромагнитных механизмов в этой станции используются шаговые искатели типа ШИ-11 и реле типа РКН.

В состав станции входят девять абонентских комплектов АК обычного типа, одно групповое линейное реле ГЛР, три нормальных шнура Ш, один особый шнур ОШ и одно сигнально-вызывное устройство СВУ. Абонентский комплект АК состоит из двух реле типа РКН, одно из которых является линейным, а другое — раздельным и обеспечивает подключение искателя вызова ИВ к абонентской линии, образование цепи работы группового линейного реле, отметку занятости абонента.

Групповое линейное реле ГЛР производит запуск шнура при поступлении вызова на станцию от любого из обычных абонентов.

Нормальные шнуры Ш осуществляют соединение обычного абонента А с любым другим абонентом. Каждый нормальный шнур состоит из искателя вызова ИВ (типа ШИ-11), комплекта реле (восемь реле типа РКН), линейного   соединения   ЛС  (типа ШИ-11), резисторов, конденсаторов, переключателей и предохранителей.

Рис. 135   Структурная схема станции типа' КАТС-10М

Особый шнур ОШ предназначен для соединения особого абонента ОА с обычными абонентами. Он состоит из комплекта реле (девять реле типа РКН — по числу обычных абонентов), особого линейного соединителя ОЛС (типа ШИ-11),  резисторов, конденсаторов и т. д. В отличие от нормального особый шнур не имеет искателя вызова.

Особый абонент в отличие от обычных не имеет абонентского комплекта. Его линия подключена непосредственно к особому шнуру. Он может в любой момент соединяться с нужным ему абонентом, подключиться к занятому абоненту, переключить любого абонента на свой шнур, прервав его разговор с другим абонентом. Этим видом соединения ОЛС пользуется капитан судна.

Сигнально-вызывное устройство СВУ предназначено для подачи сигналов вызова, общестанционных сигналов «Готово» и «Занято». Оно состоит из трех реле типа РК.Н, трансформаторного зуммера, вибратора маятникового типа и его трансформатора, резисторов, конденсаторов и дросселей.

Соединение обычных абонентов между собой через станцию КАТС-10 происходит следующим образом. Вызывающий абонент снимает со своего телефонного аппарата микротелефонную трубку. При этом на станцию поступает сигнал вызова. Срабатывает линейное реле АК вызывающего абонента, замыкая цепь питания ГЛР, которое включает цепь пуска ИВ всех свободных в это время шнуров. Как только произойдет подключение одного из ИВ к линии вызывающего абонента, все остальные ИВ останавливаются. Разделительное реле АК. вызывающего абонента отключает цепи собственного линейного реле, а также ГЛР. Вызывающему абоненту через подключенный шнур СВУ посылается зуммерный сигнал «Готово» (непрерывный зуммерный сигнал, свидетельствующий о готовности станции к приему импульсов вызова). Абонент, получив сигнал о готовности станции, с помощью номеронабирателя своего телефонного аппарата набирает номер вызываемого абонента. Линейный соединитель ЛС устанавливает щетки шагового искателя на контакты поля, соответствующие набранному номеру. Если линия вызываемого абонента свободна, то этому абоненту посылается вызов, а вызывающему абоненту — контроль посылки вызова. При снятии вызываемым абонентом микротелефонной трубки происходит соединение разговорных цепей обоих абонентов. По окончании разговора абоненты вешают микротелефонные трубки. Освобождение шнура происходит только при двустороннем отбое. Абонентский комплект освобождается сразу же после того, как абонент повесит микротелефонную трубку. После этого он вновь может вызвать или быть вызванным любым абонентом станции.

Если линия вызываемого абонента будет занята, то вызывающему абоненту сигнально-вызывным устройством посылается зуммерный сигнал «Занято».

Особый абонент при вызове станции получает через свой шнур зуммерный сигнал «Готово». Набором нужного ему номера он соединяется с вызываемым абонентом. Отбой шнура особого абонента происходит лишь после того, когда особый абонент повесит микротелефонную трубку, т. е. только при одностороннем отбое. Если микротелефонную трубку первым повесит обычный абонент, то отбоя шнура особого абонента не произойдет и к этому обычному абоненту поступит повторный вызов.

Использованная литература:

Электрооборудование и радиосвязь речных судов. Самодолов Т.Т.